## Taul1
Kohde | As Oy Ampujantie | As Oy Markkinatie 9 | As Oy Säästöpiha | As Oy Keinutie 5
Rakentamisvuosi | 1986 | 1965 | 1967 | 1965
Asuntojen määrä | 33 | 12 | 84 | 42
Rakennusten määrä | 2 | 1 | 2 | 1
Kerroksia | 4 | 3 | 7 | 3
Energiankulutus (ominaiskulutus)
Vesi (vertailuarvo suluissa) [l/hlö/d] | 180 (150) | 110 (120) | 134 (120) | 136 (120)
Lämpö (vertailuarvo suluissa) [kWh/m3/a] | 46 (35) | 52 (50) | 55 (50) | 45 (50)
Sähkö (vertailuarvo suluissa) [kWh/m3/a] | 4,5 (3) | 1,5-2,6 (3) | 5,5 (3) | 3,95 (3)
Lämmitysjärjestelmä |  |  | (ABC ja DEF)
Lämmönjakohuoneen siisteys | paljon ylimääräistä tavaraa | ylimääräistä tavaraa | ylimääräistä tavaraa | ylimääräistä tavaraa
Lämmönsiirtimen yleiskunto | tyydyttävä | hyvä | ok | ok
Lämmönsiirtimen ikä | 20 ja 38 vuotta | 3 vuotta | 14 vuotta | 14 vuotta
Lämmityksen säätökäyrä
Kaukolämmön jäähtymä | 52 °C, hyvä | 21 °C, liian pieni | 35 °C, ? | 37 °C, ?
Porraskäytävän lämpötila (suositus max 17 °C) | 21-22 °C | 21 °C | 20 ja 20,5 °C | 20,5 °C
Kellarikäytävän lämpötila | - | - | 20,5 ja 16,4 °C *) |  | *) DEF-talo: oletettavasti ulko-ovessa vuotokohta
Teknisen tilan lämpötila | - | 21 °C | 26 ja 23,7 °C *) |  | *) ABC-talo: kaukolämpöputki DEF-talolle osin eristämättä, lämpöhukka lämmittää
Sähköpääkeskuksen lämpötila | 20 °C | 20 °C | 20,6 ja 16,6 °C *) |  | *) DEF-talo: oletettavasti ulko-ovessa vuotokohta
Huoneistomittaukset
Yleisiä huomioita |  |  | Ikkumoiden tiivisteitä ei tarkastettu, suihkun virtaamat mittaamatta. Monessa asunnossa osa pattereista viileämpiä, vedontunnetta, suuria ilmavuotoja. | Suihkun virtaamat mittaamatta. Korvausilmaventtiilit lisätty hiljattain.
Tiivisteiden kunto
Asunto 1 | tyydyttävä | ikkuna tyydyttävä, ovet hyvä | parveke ok | hyvä
Asunto 2 | tyydyttävä | ikkuna tyydyttävä, ovet hyvä | parveke ok | hyvä
Asunto 3 | tyydyttävä | ikkuna tyydyttävä, ovet hyvä | parveke: lievää vetoa | hyvä
Asunto 4 | tyydyttävä, parveke hyvä | ikkuna tyydyttävä, ovet hyvä | parveke ok | hyvä
Asunto 5 | - |  | parveke ok | hyvä
Asunto 6 |  |  | parveke ok | ikkuna hyvä, parvekkeelta vuotoa
Asunto 7 |  |  | parveke ok
Asunto 8 |  |  | parveke: lievää vetoa
Patteritermostaattien ja venttiilien toiminta
Asunto 1 | yksi ei toimi, muut ok | ok, uusittu 2021 | ok | ok
Asunto 2 | ok | ok, uusittu 2021 | ok | ok
Asunto 3 | yksi ei toimi, muut ok | ok, uusittu 2021 | ok | ei toimi
Asunto 4 | ok | ok, uusittu 2021 | ok | ok
Asunto 5 | ok, uusittu |  | ok | ok
Asunto 6 |  |  | toinen ei toimi | ok
Asunto 7 |  |  | ?
Asunto 8 |  |  | ei toimi, neula jumissa?
Vesivirrat, keittiö-suihku-lavuaari [l/min] (suositus max 12-12-6)
Asunto 1 | 12-x-6 | 6-15-6 | 11-x-7 | 10-x-7
Asunto 2 | 14-14-6 | 15-15-7 | 5-x-5 | 14-x-2
Asunto 3 | 16-15-11 | 15-15-6 | 10-x-6 | 11-x-5
Asunto 4 | 15-15-11 | 7-15-7 | 15-x-8 | 11-x-5
Asunto 5 | - |  | 5-x-10 | 12-x-6
Asunto 6 |  |  | 10-x-5 | 11-x-6
Asunto 7 |  |  | 10-x-7
Asunto 8 |  |  | 15-x-12
Lämpötilat (suositus 18-22 °C)
Asunto 1 | 25-26 °C | 19,8-21,8 °C | 23-23,4 °C | 22-22,3 °C
Asunto 2 | 24 °C (keittiön ikkuna auki) | 19-21 °C | 21,9-22,2 °C | 23-23,2 °C
Asunto 3 | 22-23 °C | 23-23,5 °C | 22 °C | 23,1-23,4 °C
Asunto 4 | 22-23 °C | 21-24 °C | 22,8 °C | 23,4-23,5 °C
Asunto 5 | 21-22 °C |  | 22-22,5 °C | 23,5 °C
Asunto 6 |  |  | 22,5-22,8 °C | 23,1-23,2 °C
Asunto 7 |  |  | 22,2-23,2 °C
Asunto 8 |  |  | 21-21,5 °C
Ilmanvaihto
Tehostusajat | tavanomaista pidemmät | tavanomaiset? | tavanomaiset | tavanomaiset
Puhaltimien kunto | tyydyttävä, alkuperäinen | hyvä, uusittu 2021 | ei mahdollisuutta tarkastaa, yksi uusittu 2000, muut 2019 | ei mahdollisuutta tarkastaa, uusittu 2016, 3 moottoria uusittu 2024, tasapainotuksessa edelleen haasteita
Vesi
Vesijohtoverkoston paine | 6 bar, korkea | 3,8 bar | - | 4 bar
Käyttöveden paluulämpötila | 53 °C, nostettava --> 55 °C | 50 °C, (nostettava?) | 54 °C, nostettava --> 55 °C | 50,3 °C, lähellä 50 °C:n alarajaa (?)
Paineenalennusventtiilin asennusmahdollisuus | kyllä | ei | kyllä | asennettu
Valaistus
Valaisimet | led, pienoisloisteputki | led | led, pienoisloisteputki | loisteputki
Ohjaustavat | hämäräkytkin, painonappi ajastimella, käsikytkin | hämäräkytkin, liiketunnistin | hämäräkytkin, painonappi ajastimella, käsikytkin | hämäräkytkin, kytkin
Suositellut toimenpiteet (tai niiden selvittäminen)
Maalämpöön siirtyminen | x | x | x | x
Poistoilmalämpöpumppu | x |  | x
Ilma-vesilämpöpumppu (ei ensisijainen vaihtoehto) | x | x | x | x
Lisäeristys saneerauksen yhteydessä | x | x | x | x
Uudet ikkunat ja/tai ovet | x | porraskäytävän ovi | ovet
Aurinkosähkö | x | x | x | x
Rakennuksen tiivistäminen | x | x | x
Älykäs säätö ja ohjaus | x | (x) | x
Muu |  |  | patteriverkoston kuntoarvio ja säätö | vesikaton vuotokohtien tiivistystarkastelu
Sähköliittymän riittävyys sähköautojen latauspaikalle
Vapaa sähkökapasiteetti | 210 kW | 106 kW | 150 kW | 99 kW
Vastaa peruslatauspistettä (teho 11 kW) | n. 19 | 9 | n. 13 | 9

## Taul1 (2)
Värien ja symbolien selitteet: | 1 | Suosituksen mukainen | 2 | Hieman poikkeava | 3 | Selkeästi poikkeava
Kohde |  | As Oy Ampujantie |  | As Oy Markkinatie 9 |  | As Oy Säästöpiha |  | As Oy Keinutie 5
Rakentamisvuosi |  | 1986 |  | 1965 |  | 1967 |  | 1965
Asuntojen määrä |  | 33 |  | 12 |  | 84 |  | 42
Rakennusten määrä |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1
Kerroksia |  | 4 |  | 3 |  | 7 |  | 3
Energiankulutus (ominaiskulutus)
Vesi (vertailuarvo suluissa)* [l/hlö/d] | 3 | 180 (150) | 1 | 110 (120) | 3 | 134 (120) | 3 | 136 (120) | * Vertailuarvo, jos huoneistokohtainen mittaus: 120 l/hlö/d. Vertailuarvo, jos ei huoneistokohtaista mittausta: 150 l/hlö/d.
Lämpö (vertailuarvo suluissa)* [kWh/m3/a] | 3 | 46 (35) | 2 | 52 (50) | 2 | 55 (50) | 1 | 45 (50) | * Vertailuarvoon vaikuttaa esim. rakennuksen ikä.
Sähkö (vertailuarvo suluissa) [kWh/m3/a] | 3 | 4,5 (3) | 1 | 1,5-2,6 (3) | 3 | 5,5 (3) | 2 | 3,95 (3)
Lämmitysjärjestelmä | [5 empty] | (ABC- ja DEF-talo)
Lämmönjakohuoneen siisteys |  | ylimääräistä tavaraa |  | ylimääräistä tavaraa |  | ylimääräistä tavaraa |  | ylimääräistä tavaraa
Lämmönsiirtimen yleiskunto |  | tyydyttävä |  | hyvä |  | ok |  | ok
Lämmönsiirtimen ikä | 3 | 20 ja 38 vuotta* |  | 3 vuotta |  | 14 vuotta |  | 14 vuotta | *Käyttöveden lämmönsiirrin uusittu 2004, lämmityskierron alkuperäinen
Kaukolämmön jäähtymä | 1 | 52 °C | 3 | 21 °C, liian pieni | 1 | 35 °C | 1 | 37 °C
Porraskäytävän lämpötila (suositus max 17 °C) | 3 | 21-22 °C | 3 | 21 °C | 3 | 20 ja 20,5 °C | 3 | 20,5 °C
Kellarikäytävän lämpötila |  | ei mitattu |  | ei mitattu | 3 | 20,5 ja 16,4 °C* | 3 | 20,5 °C | *DEF-talo: oletettavasti ulko-ovessa vuotokohta
Teknisen tilan lämpötila |  | ei mitattu |  | 21 °C | 3 | 26 ja 23,7 °C* | 3 | 26 °C | *ABC-talo: kaukolämpöputki DEF-talolle osin eristämättä, lämpöhukka lämmittää
Sähköpääkeskuksen lämpötila |  | 20 °C |  | 20 °C | 3 | 20,6 ja 16,6 °C* | 3 | 24 °C | *DEF-talo: oletettavasti ulko-ovessa vuotokohta
Huoneistomittaukset
Yleisiä huomioita |  | Termostaattiventtiilejä on uusittu osin lähivuosina ja niitä oli neljää eri mallia. Uudemmat toimivat normaalisti, mutta osa vanhemmista termostaattiventtiileistä ei reagoinut termostaatin sulkemiseen. |  | Suihkujen virtaamat mitattu hanasta, suihkupää ei mahtunt mittakuppiin. Suihkupäästä virtaamat voisivat olla pienemmät |  | Suihkun virtaamat mittaamatta, suihkupää ei mahtunut mittakuppiin. Monessa asunnossa osa pattereista viileämpiä, vedontunnetta, suuria ilmavuotoja. |  | Suihkun virtaamat mittaamatta, suihkupää ei mahtunut mittakuppiin. Korvausilmaventtiilit lisätty hiljattain.
Tiivisteiden kunto
Asunto 1 |  | tyydyttävä |  | ikkuna tyydyttävä, ovet hyvä |  | ok |  | hyvä
Asunto 2 |  | tyydyttävä |  | ikkuna tyydyttävä, ovet hyvä |  | ok |  | hyvä
Asunto 3 |  | tyydyttävä |  | ikkuna tyydyttävä, ovet hyvä |  | ikkunat ok, parveke lievää vetoa |  | hyvä
Asunto 4 |  | tyydyttävä, parveke hyvä |  | ikkuna tyydyttävä, ovet hyvä |  | ok |  | hyvä
Asunto 5 |  | ei tarkastettu |  | - |  | ok |  | hyvä
Asunto 6 |  | - |  | - |  | ok |  | ikkuna hyvä, parvekkeelta vuotoa
Asunto 7 |  | - |  | - |  | ok |  | -
Asunto 8 |  | - |  | - |  | ikkunat ok, parveke lievää vetoa |  | -
Patteritermostaattien ja venttiilien toiminta
Asunto 1 | 2 | yksi ei toimi, muut ok |  | ok, uusittu 2021 |  | ok |  | ok
Asunto 2 |  | ok |  | ok, uusittu 2021 |  | ok |  | ok
Asunto 3 | 2 | yksi ei toimi, muut ok |  | ok, uusittu 2021 |  | ok | 2 | ei toimi
Asunto 4 |  | ok |  | ok, uusittu 2021 |  | ok |  | ok
Asunto 5 |  | ok, uusittu |  | - |  | ok |  | ok
Asunto 6 |  | - |  | - | 2 | toinen ei toimi |  | ok
Asunto 7 |  | - |  | - |  | ei testattu |  | -
Asunto 8 |  | - |  | - | 2 | ei toimi, neula luultavasti jumissa |  | -
Vesivirrat, keittiö-suihku-lavuaari [l/min] (suositus max 12-12-6)
Asunto 1 | 1 | 12-x-6* | 2 | 6-15-6 | 1 | 11-x-7 | 1 | 10-x-7 | *Suihkun virtaamaa ei voitu mitata, koska hana puuttui ja suutin oli liian leveä mittauskuppiin.
Asunto 2 | 2 | 14-14-6 | 3 | 15-15-7 | 1 | 5-x-5 | 2 | 14-x-2
Asunto 3 | 3 | 16-15-11 | 3 | 15-15-6 | 1 | 10-x-6 | 1 | 11-x-5
Asunto 4 | 3 | 15-15-11 | 2 | 7-15-7 | 3 | 15-x-8 | 1 | 11-x-5
Asunto 5 |  | ei mitattu |  | - | 2 | 5-x-10 | 1 | 12-x-6
Asunto 6 |  | - |  | - | 1 | 10-x-5 | 1 | 11-x-6
Asunto 7 |  | - |  | - | 1 | 10-x-7 |  | -
Asunto 8 |  | - |  | - | 3 | 15-x-12 |  | -
Lämpötilat, mitattu makuuhuoneesta, olohuoneesta ja keittiöstä (suositus makuuhuoneisiin 18-20 °C ja oleskelutiloihin 20-22 °C)
Asunto 1 | 3 | 25-26 °C | 1 | 19,8-21,8 °C | 2 | 23-23,4 °C | 2 | 22-22,3 °C* | *Taloyhtiössä päätetty tavoitelämpötilaksi 23 °C.
Asunto 2 | 3 | 24 °C (keittiön ikkuna auki) | 1 | 19-21 °C | 2 | 21,9-22,2 °C | 2 | 23-23,2 °C
Asunto 3 | 2 | 22-23 °C | 2 | 23-23,5 °C | 2 | 22 °C | 2 | 23,1-23,4 °C
Asunto 4 | 2 | 22-23 °C | 2 | 21-24 °C | 2 | 22,8 °C | 2 | 23,4-23,5 °C
Asunto 5 | 2 | 21-22 °C |  | - | 2 | 22-22,5 °C | 2 | 23,5 °C
Asunto 6 |  | - |  | - | 2 | 22,5-22,8 °C | 2 | 23,1-23,2 °C
Asunto 7 |  | - |  | - | 2 | 22,2-23,2 °C |  | -
Asunto 8 |  | - |  | - | 2 | 21-21,5 °C |  | -
Ilmanvaihto
Tehostusajat |  | tavanomaista pidemmät |  | tavanomaiset |  | tavanomaiset |  | tavanomaiset
Puhaltimien kunto |  | tyydyttävä, alkuperäinen |  | hyvä, uusittu 2021 |  | ei mahdollisuutta tarkastaa, yksi uusittu 2000, muut 2019 |  | ei mahdollisuutta tarkastaa, uusittu 2016, 3 moottoria uusittu 2024
Vesi
Vesijohtoverkoston paine (suositus £ 4 bar) | 3 | 6 bar | 1 | 3,8 bar |  | ei havaittu paikallismittausta | 1 | 4 bar
Käyttöveden paluulämpötila (suositus 50-55 °C) |  | 53 °C |  | 50 °C |  | 54 °C |  | 50,3 °C
Paineenalennusventtiilin asennusmahdollisuus |  | kyllä |  | asennettu |  | kyllä |  | asennettu
Valaistus
Valaisimet |  | led, pienoisloisteputki |  | led |  | led, pienoisloisteputki |  | loisteputki
Ohjaustavat |  | hämäräkytkin, painonappi ajastimella, käsikytkin |  | hämäräkytkin, liiketunnistin |  | hämäräkytkin, painonappi ajastimella, käsikytkin |  | hämäräkytkin, kytkin
Suositellut toimenpiteet (tai niiden selvittäminen)
Maalämpöön siirtyminen |  | x |  | x |  | x |  | x
Poistoilmalämpöpumppu |  | x |  |  |  | x
Ilma-vesilämpöpumppu (ei ensisijainen vaihtoehto) |  | x |  | x |  | x |  | x
Lisäeristys saneerauksen yhteydessä |  | x |  | x |  | x |  | x
Uudet ikkunat ja/tai ovet |  | x |  | porraskäytävän ovi |  | ovet
Aurinkosähkö |  | x |  | x |  | x |  | x
Rakennuksen tiivistäminen |  | x |  | x |  | x
Älykäs säätö ja ohjaus |  | x |  | x |  | x
Muu |  | vanhojen termostaattiventtiilien uusiminen |  |  |  | patteriverkoston kuntoarvio ja säätö |  | vesikaton vuotokohtien tiivistystarkastelu
Sähköliittymän riittävyys sähköautojen latauspaikalle
Vapaa sähkökapasiteetti |  | 210 kW |  | 106 kW |  | 150 kW |  | 99 kW
Vastaa peruslatauspistettä (teho 11 kW) |  | n. 19 |  | 9 |  | n. 13 |  | 9